Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 (ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.)

ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ВАРНА

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК, ИН по Булстат 000093517, със седалище и адрес на управление гр. Долни чифлик,  пл. "Тича" №1 представлявана от Красимира Пенева Анастасова – Кмет на община Долни чифлик

(име, адрес и телефон за контакт) (седалище)

Пълен пощенски адрес: гр.Долни чифлик ,пл.”Тича” № 1,Община Долни чифлик

Телефон, факс и ел. поща (еmail): 05142/3444, obst_dchiflik@mail.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Красимира Пенева Анастасова – Кмет на община Долни чифлик

Лице за контакти: инж. Мирослава Йорданова, тел. 0889520865

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Долни чифлик - Старо Оряхово”

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води(ПСОВ) Долни чифлик - Старо Оряхово”, находящо се на територията на община Долни Чифлик” е II-ра категоря строеж, съгласно чл.137; ал.2; буква „б” от ЗУТ.

Предвижда се Пречиствателна станция за отпадъчни води(ПСОВ)  да се изгради на територията на поземлен имот № 21912.111.671 с обща площ 14 887 кв.м, по КВС на гр.Долни чифлик,  собственост на община Долни чифлик съгласно Акт за публична общинска собственост №1882 от 03.01.2020 г. За имота има изработен ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № РД-644/05.05.2011 г. на Кмета на Долни чифлик, за УПИ-I-000671 (ПИ 21912.111.671) за изграждане на ПСОВ. За имота има издадена е виза за проектиране на 31.03.2020 г. от главния архитект на Община Долни чифлик, която е съгласувана с експлоатационните дружества. За инвестиционно намерение е изготвен инвестиционен проект.

Достъпът до имота ще се осъществява по съществуващ път, общинска собственост – ПИ 21912.112.58.

Предвидено е обектът да се захранва с ел.енергия, посредством изграждане на трафопост тип БКТП 20/0.4 kV, разположен на границата на имота, с лице към път. Предвижда се и изграждане на кабелна линия СрН от подходящ желязорешетъчен стълб (ЖРС) от ВЕЛ 20  kV ”Плодохранилище”, п/ст”Долни чифлик”. (Становище за присъединяване на обект с изх.№ ПУПРОК-2147/23.04.2020 г. издадено от „ЕРП-Север” АД).

Отпадъчните води в ПСОВ ще постъпват посредством довеждащ колектор, който ще бъде изграден в обхвата на пътя, водещ до имота.

Захранването с вода ще става посредством новоизграден водопровод до имота, положен в обхвата на пътя.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

2.1. ОРАЗМЕРИТЕЛНИ ДАННИ ЗА ПСОВ

Еквивалентния брой жители и капацитета на пречиствателната станция е определен за настоящия период (пускане на станцията в действие) и за проектния период (30 г.), и се разглежда експлоатационното действие при по-неблагоприятният случай.

Станцията е предвидена за 8 603 е.ж., като при поректирането е предвиден и резерв на съоръженията.

Дневното водно количество, което ще постъпва в станцията е 921,08 м3, като в него се включва и инфлтрирани водни количества в канализационната мрежа.

След определяне на входните параметри на ПСОВ са направени изчисления и е приет меродавен обем на утайките, генерирани от ПСОВ и съответно на вътрешният поток, включващ утайкови води, води от промивка и води от битова дейност на територията на ПСОВ, като къщите са изчислени на 79,38 м3/ден.

Избраната технологичната схема на пречистване гарантира параметри на пречистената вода, съгласно действащо разрешително за заустване (Решение № 59 от 24.04.2019 г. за продължаване и изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностени води №23710088 от 24.03.2014 г. издадено от Басейнова дирекция-„Черноморски район”)

- БПК5 - 25 мг/л

- ХПК - 125 мг/л

- НВ - 35 мг/л

- N tot- 15 мг/л

Избраната технологична схема за пречистване предвижда съвременни методи за механично и биологично пречистване на отпадъчните води с елиминиране на въглеродната замърсеност на отпадъчната вода. Технологичните процеси в ПСОВ са напълно автоматизирани и при контрол на съответните параметри се пренастройва работата на ПСОВ в съответния режим.

Съоръженията са разположени едно спрямо друго, така че необходимата площ за ПСОВ да бъде с минимални размери, минимални разходи за кубик вода и при бъдещо разширение да има минимални строително монтажни дейности за изграждането и.

Принцип на действие

МЕХАНИЧНО ПРЕЧИСТВАНЕ

При механичното пречистване се използват процесите прецеждане и улавяне на пясъка. При него се отстраняват грубо дисперсните и минерални вещества. Замърсителите се отстраняват с комбинирано съоръжение за механично пречистване, монтирано в технологична сграда.

Комбинираното съоръжение се състои от фина решетка, пясъкозадържател, устройство за улавяне на пясъка, класификатор за пясък, аерационна система и мазниноуловител. За обслужване на аерационната състема се използва компресор, който е в комплект със съоръжението. Отпадъците от решетката се изнасят чрез шнек, с което се обезводнява и компактира с до 40% съдържанието на СВ. Отцедената вода се връща отново в потока. Чрез компактиращият шнек отделеният отпадък се редуцира значително по отношение на обем - с около 60 %, а по отношение на теглото - с около 50% . По този начин се пестят разходи за допълнителна обработка в други съоръжения, за съхранение и извозване, както и инвестиция за изграждане на по-голяма сграда. Отстраненият пясък от пясъкозадържателя се обезводнява и се изнася също с шнек. Аерацията и мазниноуловителят са допълнителни приспособления, целящи подобряване на общото функциониране на ПСОВ.

Отделените отпадъци след механичното пречистване се обработват с хидратна вар и се събират в контейнери, след което се отстраняват от площадката на ПСОВ. Обработката с хидратна вар е необходима за предотвратяване на миризми и стабилизация на отпадъците.

Отстраненият пясък се извозва на определено от общината сметище или се използва при пътно- ремонтни работи.

При употребата на комбинирано съоръжение, механичното пречистване се извършва в една затворена система, като не се отделят никакви неприятни и вредни миризми и газове извън него.

БИОЛОГИЧНО ПРЕЧИСТВАНЕ

Биобасейн

Биологичното пречистване се основава на жизнената дейност на различни анаеробни и аеробни микроорганизми. Тези микроорганизми, чрез аеробни и анаеробни биохимични процеси, минерализират органичните замърсители.

Същественото е, че аеробни микроорганизми, концентрирани в значителни количества в обема на биобасейна под формата на флокуобразни структури, наричани ,,активна утайка”, адсорбират органичните замърсявания, постъпващи със суровата вода и ги преработват до минерални соли, въглероден двуокис и вода.

Протичането на процеса става в аеробни условия осигурени чрез кислорода, внасян с аерационна система.

В следствие интензивната аерация в процеса на пречистването на отпадъчните води, органичният и амонячният азот в тях се окисляват до нитрати. Извършва се така нареченият процес ,,нитрификация” с елиминиране на въглеродната замърсеност .

В конкретният случай биологичното пречистване на отпадъчната вода има за цел да отстрани от отпадъчната вода основните видове замърсители: въглеродни (С).

Процесът на отстраняването в биологичен басейн става с използването на наличните в природата микроорганизми, които в кислородна среда черпят храна от тези замърсители и по този начин ги превръщат от органични в неорганични съставки на отпадъчната вода, които могат да се отделят по физичен начин.

Микроорганизмите в биобасейна се намират в плаващо състояние, образуват флокули, които могат да бъдат видяни и с просто око. За стимулирането на процеса се внася биологично - активна утайка, която се получава в процеса на пречистването.

Първоначално става елиминиране на въглеродните замърсители, наличието на които се характеризира с показателите ХПК и БПК. При това протичат процеси на окисление, синтез и деление, при което се получава нова биомаса.

Въглеродът като замърсител постепенно се изчерпва, като мъртвите клетки в присъствието на О2 се разграждат до прости елементи. При този процес въглеродните замърсители са се разградили и са формирали значително количество активна утайка.

В настоящият случай процесът на Биологичното пречистване е с продължителна аерация, което се спада към ниско натоварен биобасейн. При този процес преобладава самоокислението на активната утайка и процесът е с голяма продължителност - над 10к Излишната утайка е малко, тя е практически стабилизирана и може направо да се обезводнява. Предвиден е вторичен утаител, чрез който се постига по-висок ефект на пречистване - до 98%.

Същественото е, че аеробни микроорганизми, концентрирани в значителни количества в обема на биобасейна под формата на флокообразни структури, наричани ,,активна утайка”, адсорбират органичните замърсявания, постъпващи със суровата вода и ги преработват до минерални соли, въглероден двуокис и вода.

Биобасейнът е проточен тип, като в него е вграден вторичен утайтел

Вторичен утайтел

Пречистената вода преминава във вторичен утаител, където под действието на силите на гравитацията, флокулите на активната утайка и другите частици, съдържащи се в отпадъчните води, се утаяват на дъното му, а в горната част се образува слой избистрена вода. Тя се отделя гравитачно, а утаената утайка с помощта на хидростатичен напор постъпва в шахта за РАУ и ИАУ.

Основната част от активната утайка, чрез помпа рециркулира в биобасейна, а останалата част формира т.н. излишна активна утайка, която се отделя от системата към съоръжение за уплътняване и обезводняване (утайкоуплътнител).

Вторичните утаители след биобасейните се оразмеряват по хидравлично натоварване. Оразмерителното водно количество е това при дъжд. Оразмеряването на вторичния утаител се осъществява по АТV - А 131/1991 г.1. Оразмерително количество.

В този вариант е предложено вграждане на ВУ в ББ

ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ

Обеззаразяването на пречистените отпадъчни води се налага, когато се съдържат патогенни микроорганизми (само при опасност от епидемии, съгласно изискванията на санитарните закони на страната). В случая то се извършва посредством UV инсталация, монтирана на изход ПСОВ.

Част от пречистената вода се връща като техническа вода, необходима за промивка на съоръженията.

Пречистената вода след обеззаразяване се зауства в приемника.

ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКИТЕ

Основната част от замърсителите в резултат от процесите на обработка на водата с цел пречистването и до необходимата степен, се отделя под формата на утайки.

В конкретния случай третирането на утайките включва: уплътняване, кондициониране и механично обезводняване.

Излишните утайки след ВУ, под хидростатичен напор се изваждат към помпена шахта за РАУ и ИАУ.

РАУ се връща на входа на биобасейна, а излишната утайка се препомпва към утайкоуплътнител.

Уплътнителят се предвижда, за да може да се намали влажността на ИАУ, като по този начин обемът на утайките за обезводняване е по-малък. Прехвърлена в утайкоуплътнителя, утайката остава продължително време в покой, при което продължава нейното уплътняване до влажност 98%. Отделената утайкова вода се връща в биобасейна.

Уплътнените вече утайки се подават към преходен съд за смесване на утайката с реагенти. Преходният съд е окомплектован с миксер и необходимите нивомери. Към него се подава утайка и полиелектролит. Миксерът хомогенизира утайката и реагентите до получаване на флокули. Кондиционираната утайка чрез помпа се подава към инсталация за механично обезводняване.

Списък с основните технологични съоръжения

| № | СЪОРЪЖЕНИЕ |
| --- | --- |
| 1 | Входна Помпена Шахта |
| 2 | Технологична сграда |
| 2.1 | Помещение за механично пречистване |
| 2.2 | Помещение за обезводняване на утайки |
| 2.3 | Помещение за въздуходувки |
| 3 | Блок съоръжение 1 - Биобасейн с вграден ВУ |
| 3.1. | Биобасейн |
| 3.2. | Вторичен Утаител |
| 4 | Блок съоръжение 2 |
| 4.1 | Шахта за РАУ и ИАУ |
| 4.2 | Утайкоуплътнител |
| 4.3 | Шахта за плаващи вещества |
| 4.4 | Резервоар за техническа вода |
| 4.5 | ИУ-обеззаразяване |
| 5. | Аварийна площадка за КЕК |
| 6. | Трафопост |
| 7. | Дизелгенератор |
| 8. | Водомерна шахта |

Технологична сграда представлява монолитна конструкция с дължина 19 м, ширина 13,75 м и височина 9м. Сградата е двуетажна в едната си част, като на второто ниво са поместени механично обезводняване и механично пречистване, а на долното ниво е раположено спомагателното оборудване и контейнера за кек. Кота ±0,00 на сградата е на 316,00м, котата на терена около нея е от 315,50 до 315,80, а котата на фундиране е 313,00. В сгарадата се предвиждат необходимите рампи и стълби за достъп до работните помещения.

Блок съоръжения 1 и 2 са стоманобетонови резервоари, като 1 представлява Биобасейн с вграден вторичен радиален утаител. Размерите им са: дължина 16,70м, ширина 16,70м, с дълбочина 6,80м, а водното ниво в резервоарите е 6,00м. Блок съоръжение 2 се намира южно непосредствено до блоксъоръжение 1 и се състой от няколко камери, но представлява обща стоманобетонова конструкция с размери дължина 16,70м и ширина 6,00м, като дълбочината му е идентична с тази на съседното съоръжение (6,80м). Състои се от няколко резервоара с различни водни нива с дълбочина на водният стълб от 5,00 до 6,00м и една суха камера, в която се монтират помпи и UV инсталация за дезинфекция. Котата на терена около цялата стоманобетонова конструкция формирана от двете блок съоръжеиня е от 315,30 до 315,50, а котата на изкопът е до 312,50. В тази зона подпочвените води се покачват до около 313,20м, поради което се предвижда отводняване на строителните изкопи.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Изграждането на ПСОВ е част от националният приоритет за реконструкция и модернизация на инфраструктурата на Р.България, включваща водния сектор, в съответствие с изискванията и стандартите на ЕС. По проект „Подпомагане регионалното инвестиционнo планиране на отрасъл ВиК“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, е изготвено Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ООД, гр. Варна. За РПИП има издадено РЕШЕНИЕ № ЕО-9/2017 г. на МОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Основна цел на РПИП е да бъдат идентифицирани приоритетните инвестиции във водния сектор на обособената територия, които ще допринесат за постигане на съответствие, както с националните, така и с европейските закони за защита на водите.

В резултат на изграждането на ПСОВ Долни Чифлик-Старо Оряхово, ще се отстранят несъответствията с изискванията на Директива 91/271 / ЕИО на Съвета за аглломерации Долни чифлик и Старо оряхово и ще се подобри екологичната обстановка в района, като се създадат и предпоставки за по-добро социално - икономическото развитие. Изискванията на директивите на ЕС в областта на отпадните води са заложени в Националната програма за приоритетно изграждане на ВиК мрежи и съоръжения и ПСОВ в населени места и в Програма за прилагане на Директива 91/271/ЕС за пречистване на градски отпадъчни води от 2003 год.

За имота има изработен ПУП-ПРЗ одобрен на със Заповед № РД-644/05.05.2011 г. на Кмета на Долни чифлик, за УПИ-I-000671(ПИ 21912.111.671) за изграждане на ПСОВ.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) се предвижда да се изгради на територията на поземлен имот № 21912.111.671 с обща площ 14 887 кв.м, по КВС на гр.Долни чифлик, община Долни чифлик съгласно Акт за публична общинска собственост №1882 от 03.01.2020 г. За имота има изработен и одобрен ПУП-ПРЗ  за  УПИ  I- 000671 от кв.137 отреден за изграждане на ПСОВ.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

По време на строителството ще се използват стандартните строителни материали и метални конструкции. По време на експлоатацията ще се използват електроенергия и вода за административно-битови нужди.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Дейностите по строителство и експлоатация на ВиК съоръженията не са свързани с емитиране на приоритетни и/или опасни вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

По време на строителната фаза се очаква временно въздействие върху атмосферния въздух. В периода на строителните работи, атмосферният въздух ще се замърсява с прах и отпадъчни газове от работата на ДВГ - СОх, NOx, SOх, непълно изгорели въглеводороди и прах (сажди) на строителната техника и товарните превозни средства при извършване на изкопни работи, оформяне на изкопите, обратно засипване, товаро-разтоварни работи на насипни строителни материали, земни маси и строителни отпадъци. Тези строителни дейности ще бъдат свързани с емитиране на фини прахови частици, отработени газове от строителната механизация и транспорта при изпълнението на изкопните и строителните работи. Изпълнението на такъв вид обекти ще има за резултат временно въздействие (макар и разпределено в дълги периоди от време) и ще обхваща периода на строителството.

По време на експлоатацията няма да има източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. Експлоатацията на ПСОВ ще е свързана с отделяне единствено на миризми – въздействието е с локален обхват, в рамките на площадката. Площадката е на значително отстояние от зони и обекти, подлежащи на здравна защита, поради което не се очаква негативно влияние.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

По време на строителните дейности ще се генерират еднократно следните отпадъци:.

Опасни отпадъци:

Опасни отпадъци се очаква да се генерират при поддръжката на строителна техника, транспортни средства и монтажна техника (тъй като техниката ще се обслужва в специализирани сервизи, тези отпадъци няма да се образуват на строителните площадки), а също и при подмяната на етернитовите тръби от старите водопроводни системи – ще се генерира отпадък с код 17 06 05* - строителни материали, съдържащи азбест.

Строителни отпадъци:

Отпадък с код 17 03 02 – асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01.

Отпадък с код 17 04 11 – кабели, различни от упоменатите в 17 04 10.

Отпадък с код 17 05 04 – Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03* - ще се генерират при осъществяване на изкопи. По-голямата част от тези земни и скални маси ще се върнат.

Битови отпадъци:

От жизнената дейност на работниците, извършващи дейностите по строителството ще се генерират отпадъци с код 20 03 01 – Смесени битови отпадъци, като средното им количество е 0.35 кг/ден/човек.

При управлението на отпадъците, генерирани при строителството - събирането, съхранение, повторна употреба или рециклиране, ще се спазват разпоредбите на специализираната нормативна уредба, като е необходимо изготвянето и прилагането на План за управление на строителните отпадъци.

От дейността на ПСОВ ще се образуват следните видове неопасни отпадъци:

19 08 01 Отпадъци от решетки и сита

19 08 02 Отпадъци от пясъкоуловители

19 08 05 Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места

20 03 01 Смесени битови отпадъци

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Самото инвестиционно предложение представлява изграждане на съоръжение за пречистване на отпадни води, които ще се пречистват до степен, позволяваща тяхното заустване в посочената в Решение № 59 от 24.04.2019 г. за продължаване и изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностени води № 23710088 от 24.03.2014 г. издадено от Басейнова дирекция-„Черноморски район”. Съгласно Разрешителното, дневното количество, което ПСОВ ще зауства, е съобразно пречистените отпадъчни води за денонощие, но не повече от 1323 м3.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

В ПСОВ ще се ползват реагенти калциев дихидроксид CAS №1305-62-0 и флокулант, който е многокомпонентен препарат с две или повече от следните съставки:

- адипинова киселина CAS №124-04-9

- амидосярна киселина CAS № 5329-14-6

- пропан-карбкарбоксилна киселина CAS № 77-92-9

- дестилати (нефт), хидроочистени, леки CAS № 64742-47-8

- етанаминий, N,N,N-триметил-2-[(1-оксо-2- пропинил)окси]-, хлорид, полимер с 2-профенамид (9CI) CAS № 69418-26-4

- алкохоли, (c=12-14) вторично, етоксилирани CAS № 84133-50-6

Флокулантите ще се съхраняват в минимален обем, в количество, необходимо за работата на ПСОВ за максимум 1 месец.

Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1.ПУП_ПРЗ и Заповед № РД-644/05.05.2011 г. на Кмета на Долни чифлик /копие/

3.2. Виза за проектиране/копие/

3.3. Становище ЕРП-Север АД/копие/

3.4.Разрешително за заустване № 23710088 от 24.03.2014 г. издадено от Басейнова дирекция-„Черноморски район”  и Решение № 59 от 24.04.2019 г. за продължаване и изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностени води /копие/

4. Електронен носител - 1 бр.

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 06.01.2021 г. Уведомител: …………………………

(подпис)